## 冷气机选型
选型说明：
Q0=1.2×(Qw+Qn) |  |  |  | Q0=选配空调制冷量； Qw=控制箱导入热负荷； Qn=控制箱内部发热热负荷； △T=控制箱内外温差； Qf=控制箱内变频器热负荷； Qt=控制箱内变压器热负荷； T0=环境温度； T1=控制箱内温度；
Qw=5.5×A×△T
Qn=1.1×(Qf+Qt)
△T=T0-T1
参数输入：QW:外部传热负荷参数 | [8 empty] | 参数输入：Qn:内部发热热负荷参数
| 环境温度： |  | ℃ |  |  |  |  | 长m： |  | 电箱内发热量： | W
|  | 默认值35℃ |  |  | T0 | [6 empty] | 特殊元件发热量： | W
| 控制柜内温度： |  | ℃ |  |  |  |  | 宽m： |  | 箱内变频器功率： | W
|  | 默认值28℃ |  |  | T1
| 控制柜表面积： |  | m2 |  |  | 控制柜详细参数： |  | 高m： |  | 箱内变压器功率： | W
|  | 默认值8m2 |  |  | A
选配空调冷量： |  |  |  |  | 0 |  | W

## 冷气机选型计算公式 (hidden)
△T | = | T0-T1
| = | 0 | ℃
A | = | 6个面面积
| = | 0 | m2
Qw | = | 0 | W
Qn | = | 0 | W